[image: image1.jpg]



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

[image: image1.jpg]

ANEXO  VIII

ABNT NBR 13.786:2005

Tabela A.2 — Distribuição dos processos de proteção e controle necessários conforme a

classificação do posto de serviço

	Classe

do posto
	Processos de proteção e controle necessários



	    0

    1

    2
	Detecção de vazamento, conforme a ABNT NBR 13784

Monitoramento em câmara de contenção sob a unidade abastecedora e câmara de contenção

para a unidade de filtragem

	
	Uma única válvula de retenção instalada em linha de sucção

	
	Câmara de acesso à boca-de-visita do tanque

	
	Dispositivo para descarga selada

Câmara de contenção da descarga de combustível

Câmara de contenção sob a unidade abastecedora

Câmara de contenção na unidade de filtragem

	
	Caixa separadora de água e óleo para os canaletes de contenção

	
	Canalete de contenção

	
	Tanque de parede simples:

- fabricado conforme ABNT NBR 13312, ou

- fabricado conforme ABNT NBR 13212, ou

-qualquer das opções da classe 3

	
	Tubulação:

- trecho subterrâneo – não metálica conforme ABNT NBR 14722, de parede simples para

sistemas de sucção e de parede dupla para sistemas de pressão

- para trecho aéreo – aço-carbono conforme ABNT NBR 5590

	
	Válvula antitransbordamento, ou

válvula de retenção de esfera flutuante (ver notas 1 e 2), ou

Alarme de transbordamento (ver nota 2)

	3
	Todos os processos de proteção e controle da classe 2, exceto tanques

	
	Válvula antitransbordamento, ou

válvula de retenção de esfera flutuante (ver notas 1 e 2)

	
	Monitoramento intersticial em tanques de parede dupla



	
	Tanque de parede dupla:

- fabricado conforme ABNT NBR 13785, ou

- fabricado conforme ABNT NBR 13212.


NOTAS

1 A válvula de esfera flutuante não deve ser aplicada na(s) seguinte(s) condição(ões):

a) quando o sistema de abastecimento for por sucção e com a unidade abastecedora equipada com eliminador do ar, exceto se esta unidade for equipada com dispositivo e ou mecanismo que eliminem a possibilidade de derrames através do eliminador de ar, ou

b) quando o sistema de abastecimento for por sucção em unidades abastecedoras de álcool, devido à possibilidade de transbordo pelo densímetro, ou

c) quando o tanque receber retorno da unidade de filtragem.

2 Quando aplicada válvula de esfera flutuante ou alarme de transbordamento no tanque cujo ponto de descarga de combustível, direto ou a distância, estiver localizado fora da área de abastecimento, ou seja, não protegido pelo canalete da área de abastecimento, este ponto de descarga de combustível deve possuir piso em concreto armado e canalete próprio, distante no máximo 0,50 m da borda da câmara de descarga de combustível e deve direcionar o fluxo para uma caixa separadora de água e óleo.
©ABNT 2005 - Todos os direitos reservados
[image: image2.wmf]
[image: image3.png]SEMMA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



[image: image4.wmf]

_1330333453.unknown

